## 违反强条单体信息列表明细
2024年上半年勘察设计单位违反强条名单
企业名称 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目 | 备注
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 新疆特变电工楼兰新能源有限公司若羌县2×350MW热电联产工程 | 干湿联合冷却塔配电室 | 新疆特变电工楼兰新能源有限公司 | 抗震设计 | 重点设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施 | GB55002-2021.2.3.2条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 新疆准东五彩湾通用机场建设项目 | 生产生活设施工程-道口工程 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 新疆准东五彩湾通用机场建设项目 | 生产生活设施工程-航站航管综合楼及塔台 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 准东开发区五彩湾通用机场配套工程项目 | 供热工程-锅炉房 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 准东开发区五彩湾通用机场配套工程项目 | 中心变电站-变电站 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 准东开发区五彩湾通用机场配套工程项目 | 供水站 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 准东开发区五彩湾通用机场配套工程项目 | 生产生活设施工程-特种车库 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
中冶北方（大连）工程技术有限公司 | 敦德450万吨绿色智慧采选技术改造项目 | 原料堆场与受矿槽 | 巴州敦德矿业有限责任公司 | 建筑设计 | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计 | GB51249-2017第3.2.1条【强条】
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 准东开发区五彩湾通用机场配套工程项目 | 生产生活设施工程-门卫室 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 准东开发区五彩湾通用机场配套工程项目 | 雨、污水及污物工程-污水处理设备间 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 7# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 房间建筑面积大于120平方米应有两个安全出口 | GB50016-2014（2018版）第5.5.15条第1款、GB55037-2022第7.4.2条第4款
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 7# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 电梯层门的耐火完整性不应小于2小时 | GB55037-2022第6.3.1条
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 7# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 净宽度大于4米的疏散楼梯应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2米的区段 | GB55037-2022第7.1.4条第4款
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 7# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 建筑出入口应采取防止室外雨水侵入室内的措施 | GB55031-2022第5.1.3条
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 7# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑节能 | 太阳能系统应为一体化设计 | GB55015-2021第5.2.1条
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 8# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑节能 | 太阳能系统应为一体化设计 | GB55015-2021第5.2.1条
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 8# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 净宽度大于4米的疏散楼梯应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2米的区段 | GB55037-2022第7.1.4条第4款
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 8# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 房间建筑面积大于120平方米应有两个安全出口 | GB50016-2014（2018版）第5.5.15条第1款、GB55037-2022第7.4.2条第4款
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 8# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 建筑出入口应采取防止室外雨水侵入室内的措施 | GB55031-2022第5.1.3条
国阳工程咨询有限责任公司 | 准东开发区西黑山产业园三级服务网点建设项目 | 8# | 新疆金享美房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 电梯层门的耐火完整性不应小于2小时 | GB55037-2022第6.3.1条
中冶北方（大连）工程技术有限公司 | 敦德450万吨绿色智慧采选技术改造项目 | 主厂房及过滤车间 | 巴州敦德矿业有限责任公司 | 建筑防火 | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计 | GB51249-2017第3.2.1条
司晨设计集团有限公司 | 新疆四海嘉业房地产开发建设项目 | 综合楼1# | 新疆四海嘉业房地产开发有限公司 | 结构设计 | 钢筋砼楼盖应满足竖向舒适度要求 | 《砼结构通用规范》（GB55008-2021）4.2.3条；
上海友康建筑设计有限公司 | 西南生活广场 | 01#楼 | 克拉玛依融汇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 6.3.1 电梯井应独立设置，电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.1
中国电力工程顾问集团新能源有限公司 | 国投玛纳斯10万千瓦/40万千瓦时储能配套40万千瓦光伏市场化并网发电项目 | 综合楼 | 玛纳斯国利新能源有限公司 | 建筑防火 | 疏散出口的净高度不应小于2.1米。 | 7.1.5
中凡国际工程设计有限公司 | 吉木乃县华居·公园里商业楼建设项目二期 | 4#楼 | 新疆华居置地房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015 2021 5.2.1
陕西中晟规划设计研究院有限公司 | 年产10万瓦太阳能光伏板建设项目 | 2#食堂 | 喀什帆耀科技有限公司 | 建筑设计 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度不应小于2.10米； | 《GB55037-2022》7.1.5条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 新疆西黑山矿区红沙泉二号露天矿一期工程 | 日用消防泵房和消防水池建筑 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB55024-2022 7.2.8-2
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 新疆西黑山矿区红沙泉二号露天矿一期工程 | 日用消防泵房和消防水池建筑 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB55037-2022 10.1.5
北京京业国际工程技术有限公司 | 海川大厦室内装修及消防改造工程 | 变更 | 新疆海川路桥（集团）有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑中承重的下列结构或构件应根据设计耐火极限 | 《建筑防火通用规范》GB 55037一2022第5.1.4条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 新疆西黑山矿区红沙泉二号露天矿一期工程 | 工程机械及辅助运输库 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB55024-2022 7.2.8-2
中创敦朴工程咨询有限公司 | 叶城县219国道东侧（卡斯木·阿木丁）新建工程建设项目 | -酒店 | 卡斯木·阿木丁 | 结构设计 | 工程结构通用规范GB 55001-2021表4.2.2卫生间活荷载标准值不应小于2.5 | 工程结构通用规范GB 55001-2021表4.2.2
中创敦朴工程咨询有限公司 | 叶城县219国道东侧（卡斯木·阿木丁）新建工程建设项目 | -酒店 | 卡斯木·阿木丁 | 结构设计 | 工程结构通用规范GB 55001-2021第4.2.13条地下室顶板活荷载不应小于5.0kN/平方米。 | 工程结构通用规范GB 55001-2021第4.2.13条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 新疆西黑山矿区红沙泉二号露天矿一期工程 | 智能洗车间 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB55024-2022 7.2.8-2
中环城乡规划设计集团有限公司 | 富蕴县可可托海红色工业旅游开发基础设施项目 | 大门 | 富蕴县文化体育广播和旅游局 | 抗震设计 | 地震加速度为0.3g，最大地震影响系数错误 | GB50011-2010(2016年版)-5.1.4
泽圣勘察设计有限公司 | 乌鲁木齐市米东区乾德井火锅馆装修及消防改造工程 | 单体工程 | 乌鲁木齐市米东区乾德井火锅馆 | 建筑防火 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。
中誉恒信工程咨询有限公司 | 新疆恒德成业原料精选仓储建设项目消防水池及泵房 | 消防水池 | 新疆恒德成业食品有限公司 | 建筑给排水 | 1、消防水量应满足在设计持续供水时间内的最大用水量的要求，2、消防水池应设置排水设施、就地液位计 | GB55036-2022 3.0.7-2 、3.0.8-4、 5条
湖北工品消防工程有限公司 | 哈密市伊州区中山北路杨乐辣子鸡店 | 装饰装修工程 | 哈密市伊州区中山北路杨乐辣子鸡店 | 建筑防火 | 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口，住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外，疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.8-5条
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 甘泉堡增量配电网30万千瓦光伏发电项目220千伏汇集站 | 35kV开关柜室、400V配电室 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防类别为乙类，框架抗震等级应按提高一度即8度区取值，框架等级应为二级 | 《建筑抗震设计规范》6.1.2条
中述设计集团有限公司 | 阿克陶县义务教育阶段提升改善基础配套设施工程项目 | 阿克陶县小白杨小学哨所建设项目 | 阿克陶县教育局 | 抗震设计 | 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | 建筑抗震设计规范GB 50011-2010第5.1.1
中达建诚工程管理集团有限公司 | 奇台县北门金夕康养院建设项目 | 消防改造工程 | 新疆金夕养老康养有限公司 | 建筑防火 | 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第6.4.10条
山东兖矿设计咨询有限公司 | 卸煤库区域煤尘综合治理项目 | 储煤棚 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 抗震设计 | 场地类别II类”与地勘报告不符 | GB50011-2010第5.1.4
山东兖矿设计咨询有限公司 | 卸煤库区域煤尘综合治理项目 | 储煤棚 | 兖矿新疆煤化工有限公司 |  |  | GB55003-2021第5.2.5条
山东兖矿设计咨询有限公司 | 卸煤库区域煤尘综合治理项目 | 储煤棚 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 抗震设计 | 页化土中桩基配筋范围，应取桩顶至液化土层以下不小于1.0m范围。 | GB55002-2021第3.2.3条
艺城设计有限公司 | 沙雅县酷捌台球休闲娱乐俱乐部（个体工商户）消防改造项目 | （单位工程） | 沙雅县酷捌台球休闲娱乐俱乐部（个体工商户） | 建筑电气 | 除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8．3．3条
皓筠工程设计有限公司 | 岳普湖县紧密型县域医共体（一期）建设项目 | -输液室 | 岳普湖县艾西曼镇卫生院 | 结构设计 | 抗震规范6.3.7 | 抗震规范6.3.7
上海同建强华建筑设计有限公司 | 天盛·亚欧首府 | 商业S1# | 奎屯天润房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 7.1.7开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时，不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。 | 防火通规7.1.7
上海维迈建筑装饰集团有限公司 | 新疆应用职业技术学院图书馆配套建设项目 | 新疆应用职业技术学院图书馆配套建设项目 | 新疆应用职业技术学院 | 建筑防火 | 8.2.5建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施：1建筑面积大于50m2的房间；2房间的建筑面积不大于50m2,总建筑面积大于200m2的区域。 | 防火通规8.2.5：
海德联创设计集团有限公司 | 天山公社旅游度假区建设项目 | 10#天山旅社 | 新疆汇鼎鸿盛企业管理有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个. | 应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第5.5.8条
海德联创设计集团有限公司 | 天山公社旅游度假区建设项目 | 11#天山旅社 | 新疆汇鼎鸿盛企业管理有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第5.5.8条
威海邑成建筑设计有限公司 | 岳普湖县胡杨王旅游风景区建设项目 | 博物馆 | 岳普湖县自然资源局 | 结构设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用。 | GB55002-2021 4.1.2-1条
智诚建科设计有限公司 | 阿勒泰地区恰秀路社区等3个社区居家养老服务网络建设项目 | 恰秀路街道养老服务中心 | 阿勒泰市民政局 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021 5.2.1
天安云建设集团有限公司 | 汇嘉时代臻享超市哈密店装饰工程 | 不含消防改造（单位工程） | 乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司 | 建筑电气 | 室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm； | GB 55024-2022第6.2.1
中亿国际设计集团有限公司 | 和田县巴格其镇乡村振兴创业基地建设项目（三期） | 1#楼 | 和田县巴格其镇人民政府 | 建筑防火 | 地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算；商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。 | GB50016-2014（2018年版）5.5.21条（强条）
中亿国际设计集团有限公司 | 和田县巴格其镇乡村振兴创业基地建设项目（三期） | 3#楼 | 和田县巴格其镇人民政府 | 建筑防火 | 地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算；商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。
智诚建科设计有限公司 | 福海县阔克阿尕什乡喀拉塔合尔村雷尚林商业房项目 | 单位工程 | 雷尚林 |  |  | GB55015-2021 5.2.1
中亿国际设计集团有限公司 | 阿克苏市遇见不散场餐饮店-消防改造 | 阿克苏市遇见不散场餐饮店-消防改造 | 阿克苏市遇见不散场餐饮店 | 建筑设计 | 消防设施通用规范 GB55036-2022 >11.3.5 | 消防设施通用规范 GB55036-2022 >11.3.5
北京京业国际工程技术有限公司 | 轮台县中亚世纪房地产开发有限公司红桥新区揽水小区3-1#商铺建设项目 | 3-1商铺 | 轮台县中亚世纪房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明等的供电，应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置 | GB 55037 第10.1.6条
乌鲁木齐热力工程设计研究院有限责任公司 | 喀什地区莎车县城区供热管道改造项目 | 1#换热站 | 莎车县保障性住房服务中心 | 地基基础 | 处理后的地基应进行变形验算 | 《建筑地基处理规范》第3.0.5-2
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 北区宿舍楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 建筑防火 | 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门，应具有自动关闭的功能。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 北区宿舍楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 建筑防火 | 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 南区宿舍楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 建筑防火 | 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门，应具有自动关闭的功能。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 南区宿舍楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 建筑防火 | 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条
新疆润疆工程设计有限责任公司 | 塔城地区乌苏市纺织服装产业园基础设施一期项目EPC（设计-采购-施工）总承包 | 外网及景观绿化 | 乌苏化工园区管理委员会 | 城市供热 | 热水供热管道输送干线应设置分段阀门; | GB55010-2021,第4.1.11（1）条。
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 办公楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 抗震设计 | 重力荷载分项系数不应小于1.3、水平地震作用分项系数不应小于1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 南区宿舍楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 抗震设计 | 重力荷载分项系数不应小于1.3、水平地震作用分项系数不应小于1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
中联宏信勘察设计有限公司 | 新疆新北发展煤业有限公司年洗选原煤300万吨主焦原煤生产加工项目（二期） | 3#原煤卸料胶带输送机栈桥 | 新疆新北发展煤业有限公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应取1.4 | GB55002-2021.4.3.2条。
中凯俊成建设咨询有限公司 | 哈密中合钒钛有限公司综合利用哈密低品位钒钛磁铁矿和尾矿渣选矿尾亚矿区办公楼、宿舍楼及附属设施建设项目 | 北区宿舍楼 | 哈密中合钒钛有限公司 | 抗震设计 | 重力荷载作用分项系数不应小于1.3、水平地震作用分项系数不应小于1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条；
山东中石大工程设计有限公司 | 新春公司春风基地前线值班点完善工程 | 新建前线生产值班用房 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 建筑设计 | 《 宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022-3.1.4 宿舍中，男女宿舍应分别设置无障碍居室，且无障碍居室应与无障碍出入口以无障碍通行流线连接，其数量应符合下列规定： | 《 宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第3.1.4条要求
中撰工程设计有限公司 | 疏勒县新森水泥有限责任公司消防改造项目 | 材料库 | 疏勒县新森水泥有限责任公司 | 建筑防火 | 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2．50h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）-3.3.9
新疆正和建筑设计院有限公司 | 郎屿快捷酒店内装修及消防改造 | 单位工程 | 伊宁县朗屿快捷酒店 | 建筑设计 | 旅馆建筑及类似使用功能的建筑应为封闭楼梯间。 | GB55037-2022第7.4.5.2条
天津市振津石油天然气工程有限公司 | 新疆润德丰电子科技有限公司岳普湖县泰岳工业园区加油（气）站建设项目 | 站房 | 岳普湖县中固能源有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器， | GB 51309-2018 3.3.2
香山红叶集团有限公司 | 坎儿井民俗园提升改造项目EPC总承包项目 | 老八楼内装饰工程 | 吐鲁番旅游发展有限公司 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。 | GB 5536-2022第12.0.4条
中誉设计有限公司 | 吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目 | 高空飞翔 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 荷载基本组合，重力荷载分项系数为1.3，主地震作用方向水平地震作用分项系数为1.4。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
中舜国际工程设计有限公司 | 那拉提景区加油充电洗车综合服务区项目 | 站房 | 新源县那拉提特色小镇投资开发有限责任公司 | 结构设计 | 砌体结构各种墙、柱构件应进行高厚比验算，应保证构件稳定性。 | GB55007-2021第4.1.3条
香山红叶集团有限公司 | 坎儿井民俗园提升改造项目EPC总承包项目 | 贵宾楼内装修工程 | 吐鲁番旅游发展有限公司 | 建筑给排水 | 给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房，不得影响居住环境。 | GB55020——2021 3.3.6
烟台化工设计院有限公司 | 5万吨/年专用油相、1万吨/年专用添加剂生产及配套项目 | 控制室 | 新疆中科新材料有限公司 | 建筑防火 | 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000m2的地上丁类生产场所。 | GB55037-2022，第8.2.2(3)条。
蓝院建筑规划设计有限公司 | 阿勒泰市阿苇滩镇青格劳示范村创建配套基础设施建设项目 | D3、D4、D5、D6户型 | 阿勒泰市阿苇滩镇人民政府 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021，5 .2.1 新建建筑应安装太阳能系统
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.3.2
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑应设置室外消火栓系统； | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.1.5条。
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 放映场所与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.3.7条
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口 | 《 建筑防火通用规范》 GB55037-2022 第2.2.3
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门 | 6.4.3耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门.
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.4.2.6条。
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.4.1条
四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 新和县西北乐乡—加依村4A级景区改造提升项目 | 游客接待中心 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 第7.1.8
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 年处理18万吨铝固废资源循环利用项目 | 办公楼 | 新疆鑫发源环保科技有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，人数不超过60人每樘门平均疏散人数不超过30人，其疏散门的开启方向不限。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第6.4.11.1条
中景工程设计建设有限公司 | 喀什市云朵酒店 | 消防改造项目 | 喀什市云朵酒店 | 建筑防火 | 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5．5．17的规定 | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》5.5.17条
矿冶科技集团有限公司 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房、配电室项目 | 黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房及配电室 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 结构设计 | 荷载基本组合中，恒荷载、活荷载分项系数为1.3、1.5 | 《工程结构通用规范》3.1.13条
矿冶科技集团有限公司 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房、配电室项目 | 黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房及配电室 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷载取值小于0.5KN/m2 | 《工程结构通用规范》4.2.8条
矿冶科技集团有限公司 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房、配电室项目 | 黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房及配电室 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 抗震设计 | 载基本组合中，重力荷载分项系数应为1.3；主地震作用方向水平地震作用分项系数应为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
矿冶科技集团有限公司 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房、配电室项目 | 黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房及配电室 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 抗震设计 | 载基本组合中，重力荷载分项系数应为1.3；主地震作用方向水平地震作用分项系数应为1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
矿冶科技集团有限公司 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房、配电室项目 | 黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房及配电室 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 抗震设计 | 地震影响应对应抗震设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》2.2.2条
海德联创设计集团有限公司 | 天山公社旅游度假区建设项目 | 7#游客中心 | 新疆汇鼎鸿盛企业管理有限公司 | 地基基础 | 素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20 | GB55008-2021第2.0.2.1
海德联创设计集团有限公司 | 天山公社旅游度假区建设项目 | 12#楼 天山公社 | 新疆汇鼎鸿盛企业管理有限公司 | 建筑防火 | 建筑的地下半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.4.3条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.4.3条
海德联创设计集团有限公司 | 天山公社旅游度假区建设项目 | 12#楼 天山公社 | 新疆汇鼎鸿盛企业管理有限公司 | 建筑防火 | 旅馆及类似使用功能的建筑应采用封闭楼梯间。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.13.1条
海德联创设计集团有限公司 | 天山公社旅游度假区建设项目 | 6#楼 天山供销社 | 新疆汇鼎鸿盛企业管理有限公司 | 建筑防火 | 商店及类似使用功能的建筑应采用封闭楼梯间。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.13.3条
中塍勘察设计有限公司 | 新疆百姓建材有限公司消防改造项目 | -3#办公楼 | 新疆百姓建材有限公司 | 建筑防火 | 7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个；仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一： | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022-7.4.1
中兴胜工程设计有限公司 | 哈密哈建集团维也纳国际酒店 | 装修改造工程 | 哈密市华玉酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 散装平房仓B2 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 散装平房仓A2 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 机械库 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 1.外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
信宇腾远规划设计有限公司 | 新疆馨恩喜医疗美容有限公司室内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 新疆馨恩喜医疗美容有限公司 | 建筑防火 | 6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版），6.2.2
中塍勘察设计有限公司 | 新疆百姓建材有限公司消防改造项目 | -1#办公楼 | 新疆百姓建材有限公司 | 建筑防火 | 7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定： 3 除疏散门外，楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口，疏散门不应正对梯段。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022-7.1.11
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 机械库 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 |  |  | GB55037-2022第10.1.11条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 散装平房仓B1 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 1.外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 散装平房仓C | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 1.外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 机械库 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑防火 | 10. 1. 11条 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB55037-2022第10.1.11条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 散装平房仓A1 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 热源机房 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | 设计应补充外墙防水说，补充外墙防水等级，外墙门窗洞口的防水构造未交待，不满足GB55032，第4.5.3条相关内容。
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 成品库 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 外墙门窗洞口的防水构造，窗台排水坡度不小于5%，门窗上楣做滴水。 | GB55032，第4.5.3条
矿冶科技集团有限公司 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房、配电室项目 | 黄山铜镍矿30号矿体新建1#风井提升机房及配电室 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 抗震设计 |  | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.3.2-2条
无锡中粮工程科技有限公司 | 中粮八一面业（呼图壁）有限公司扩建30万吨/年小麦加工项目 | B7-机修间 | 中粮八一面业（呼图壁）有限公司 | 抗震设计 | 设计地震加速度为0.15g | GB55002-2021第2.2.2条
河南工大设计研究院 | 克拉玛依市储备粮库项目 | 一站式 | 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 | 建筑设计 | 无障碍出入口的门前应设置平台；在门完全开启的状态下，平台的净深度不应小于1.50m | GB 55019-2021第2.4.2条
大地工程开发（集团）有限公司 | 新疆准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目 | 区队办公、浴室、联合建筑 | 新疆兖矿其能煤业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 2.2.2条 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 2.2.2条
国昇设计有限责任公司 | 假日南山住宅小区（一期）配电室项目工程 | 单体工程 | 乌鲁木齐县鑫金泽西房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50370-2005；3.2.9 | 喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。GB50370-2005；3.2.9
大地工程开发（集团）有限公司 | 新疆准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目 | 食堂 | 新疆兖矿其能煤业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 2.2.2条 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 2.2.2条
山东省建筑设计研究院有限公司 | 英吉沙县济英中学风雨操场及附属设施建设项目 | 风雨操场 | 英吉沙县教育局 | 地基处理 | 处理后的地基应进行承载力和变形评价、处理范围和有效加固深度内地基均匀性评价。复合地基应进行增强体强度及桩身完整性和单桩竖向承载力检验以及单桩或多桩复合地基荷载试验，施工工艺对桩间土承载力有影响时尚应进行桩间土承载力验算。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第4.1.3条
山东省建筑设计研究院有限公司 | 英吉沙县济英中学风雨操场及附属设施建设项目 | 风雨操场 | 英吉沙县教育局 | 建筑防火 | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》3.2.1条
大地工程开发（集团）有限公司 | 新疆准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目 | 生产指挥中心 | 新疆兖矿其能煤业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 5.2.1条 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 5.2.1条
无锡中粮工程科技有限公司 | 中粮八一面业（呼图壁）有限公司扩建30万吨/年小麦加工项目 | B6-2#成品库、在线发放棚 | 中粮八一面业（呼图壁）有限公司 | 抗震设计 | 设计地震加速度0.15g | GB55002-2021第2.2.2条
华润燃气（郑州）市政设计研究院有限公司 | 于田县新型职业技能培训校企共建项目 | （锅炉房及配套设施） | 于田县教育局 | 结构设计 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018第8.2.9条 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018第8.2.9
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 巴里坤哈萨克自治县城镇火龙鱼购物广场 | 装修改造项目 | 巴里坤哈萨克自治县城镇火龙鱼购物广场 | 建筑防火 | 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于本规范表5.3.1的规定。 | GB50222-2017第5.3.1
玖度工程设计有限公司 | 乌什县人民医院公立医院改革与高质量发展示范项目 (胸痛中心建设项目) | (单项工程) | 乌什县人民医院 | 建筑防火 | 医疗建筑中的贵重精密医疗装备用房、储藏间应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔，同时疏散门应为防火门。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.1.3.3条
中石化石油工程设计有限公司 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司昌吉市北城路加油站 | 罩棚 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司 |  |  | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5-2要求。
黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司甲类库房建设项目 | 甲类库房 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 建筑防火 | 甲类仓库与设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50米 | GB55037-2022 3.2.2
美华建筑设计有限公司 | 岳普湖县第五中学能力提升建设项目 | 宿舍楼 | 岳普湖县教育局 | 建筑设计 | 宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门，应具有自动关闭的功能； | 《GB55037-2022》6.4.1条
美华建筑设计有限公司 | 岳普湖县第五中学能力提升建设项目 | 宿舍楼 | 岳普湖县教育局 | 建筑设计 | 当居室（客房）贴邻电梯井道、设备机房、公共楼梯间、公共盥洗间、公共厕所、公共浴室、公共洗衣房等有噪声或振动的房间时，应采取有效的隔声、减振、降噪措施； | 《GB55025-2022》2.0.8条
辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 霍城县解忧公主薰衣草产业园酒店装饰及消防改造项目 | 酒店 | 新疆天然芳香农业科技有限公司 | 建筑设计 | 疏散出口的净高度均不应小于2.1m | 《建筑防火通用规范》为国家标准，编号为GB 55037-2022，自2023年6月1日起实施。第7.1.5条
中国石油工程建设有限公司 | 西气东输四线天然气管道工程（吐鲁番-中卫）二标段烟墩压气站 | 供热间及小车库 | 管网集团（新疆）联合管道有限责任公司新疆分公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应按表取值。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021表 4.3.2-2
中国石油工程建设有限公司 | 西气东输四线天然气管道工程（吐鲁番-中卫）二标段了墩压气站 | 供热间及小车库 | 管网集团（新疆）联合管道有限责任公司新疆分公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应按表取值。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021表 4.3.2-2
陕西冶金设计研究院有限公司 | 飞乐云海木垒县新能源配套产品综合生产厂项目 | 1#厂房 | 新疆飞乐云海新能源科技有限公司 | 建筑防火 | 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口 | GB55037-2022-2.2.3
陕西冶金设计研究院有限公司 | 飞乐云海木垒县新能源配套产品综合生产厂项目 | 综合楼 | 新疆飞乐云海新能源科技有限公司 | 建筑设计 | GB55030-2022第4.4.3，平屋面排水坡度不应小于2.0%，玻璃采光顶排水坡度不应小于5.0% | GB55030-2022第4.4.3，平屋面排水坡度不应小于2.0%，玻璃采光顶排水坡度不应小于5.0%
陕西冶金设计研究院有限公司 | 机器人人工智能研发制造项目 | 厂房 | 新疆国为智能科技有限公司 | 建筑防火 | 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口 | GB55037-2022-2.2.3
大洲设计咨询集团有限公司 | 新疆伊犁州新源县第三小学综合楼及配套设施建设项目 | 综合楼 | 新源县教育局 | 结构设计 | 教室楼面活载为2.5kn/m2. | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条
湖北邮电规划设计有限公司 | 独山子区数字城市智慧化提升项目 | （单位工程） | 新疆睿数云鼎信息科技有限公司 |  |  | 《建筑防火通用规范》第7,4.2.6条
湖北邮电规划设计有限公司 | 独山子区数字城市智慧化提升项目 | （单位工程） | 新疆睿数云鼎信息科技有限公司 |  |  | 《建筑防火通用规范》第7.1.4及7.1.5条
中誉设计有限公司 | 新疆伊犁州新源县那拉提景区旅游公共基础设施建设项目 | 三标段设计施工 一体化天成台观景平台及管理服务用房 | 伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会 | 建筑设计 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。 | GB55037-2022第7.1.5条
中誉设计有限公司 | 新疆伊犁州新源县那拉提景区旅游公共基础设施建设项目 | 三标段设计施工 一体化天成台观景平台及管理服务用房 | 伊犁哈萨克自治州那拉提旅游风景区管理委员会 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个，除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层； | GB55037-2022第7.4.1.1条
陕西冶金设计研究院有限公司 | 机器人人工智能研发制造项目 | 1号综合楼 | 新疆国为智能科技有限公司 |  |  | GB55030-2022第4.4.3
智诚建科设计有限公司 | 新源县那拉提镇张鑫联建酒店建设项目 | 单位工程 | 新源县那拉提镇张鑫 | 建筑防火 | 地下室封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口； | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017，3.2.1
新疆程功建筑规划设计有限公司 | 莎车县第十二中学建设项目（二期） | 消防水池、泵房 | 莎车县教育局 | 结构设计 | 建筑与市政防水工程通用规范4.1.6条强制性标 | 建筑与市政防水工程通用规范4.1.6条强制性标
新疆程功建筑规划设计有限公司 | 莎车县第十二中学建设项目（二期） | 消防水池、泵房 | 莎车县教育局 | 结构设计 | 建筑与市政防水工程通用规范4.1.5、4.1.6条 | 建筑与市政防水工程通用规范4.1.5条强制性标准
中塍勘察设计有限公司 | 疏勒县阿拉力乡拉依旦艾日克3村商铺建设项目 | （单位工程） | 阿拉力乡人民政府 | 建筑防火 | 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑、旅馆建筑要设置自动灭火系统 | 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.9.5条
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 2万吨/年门式结构建筑及100套/年太空舱生产项目 | -生产车间 | 新疆嘉春建筑工程有限公司 | 结构设计 | 钢筋混凝土结构构件中纵向受力普通钢筋的配筋率不应小于表4.4.6的规定值 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.6条
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 2万吨/年门式结构建筑及100套/年太空舱生产项目 | -1#检测车间 | 新疆嘉春建筑工程有限公司 | 结构设计 | 楼梯梯段活荷载不应小于3.5KN/㎡ | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.2条表4.2.2第11项次
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 2万吨/年门式结构建筑及100套/年太空舱生产项目 | -2#检测车间 | 新疆嘉春建筑工程有限公司 | 结构设计 | 楼梯梯段活荷载不应小于3.5KN/㎡ | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.2条表4.2.2第11项次
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 2万吨/年门式结构建筑及100套/年太空舱生产项目 | -1#检测车间 | 新疆嘉春建筑工程有限公司 | 抗震设计 | 地震分项系数应为1.4 | 抗震通用规范
华森工程科技集团有限公司 | 伊犁州奎屯市城市排水防涝能力提升建设项目 | 泵房及管网等配套设施-室外管网 | 奎屯市住房和城乡建设局 | 城市供水排水 | 非传统水源管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施： | GB55020-2021第7.1.3-1条，
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 2万吨/年门式结构建筑及100套/年太空舱生产项目 | -2#检测车间 | 新疆嘉春建筑工程有限公司 | 抗震设计 | 地震分项系数应为1.4 | 抗震通用规范
铭扬工程设计集团有限公司 | 阿克苏地区柯坪县湖州国庆中学改扩建设项目 | 附属用房 | 柯坪县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 应急电源与非应急电源之间，应采取防止并列运行的措施 | GB 55024-2022第4.1.1
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | G681线阿勒泰至禾木喀纳斯公路建设项目 | 也克阿恰服务区水泵房 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑防火 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 07
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 察布查尔县纺织服装产业园供热建设项目 | 新建换热站 | 察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会 | 建筑设计 | 屋面雨水应有组织排放。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》第4.5.1条
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 察布查尔县纺织服装产业园供热建设项目 | 新建换热站 | 察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会 | 建筑设计 | 屋面二级防水，应有两层防水做法，除金属板外还应选用一层卷材防水。 | GB55030-2022第4.4.1条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 建筑防火 | 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门应采用乙级防火门 | 《建筑设计防火通用规范》GB5507-2022第6.4.3.7
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 地基基础 | 对地基变形有控制要求的工程结构，均应按地基变形设计。 | GB55003-2021第4.1.1条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 抗震设计 | 建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取他也别的加强措施；不应采用严重不规则的建筑方案。 | GB55002-2021第5.1.1条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 地下工程迎水面应采用防水混凝土，并应符合以下要求。 | GB55030-2022第4.1.5条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 地基基础 | 混凝土基础应进行受冲切承载力、受剪切承载力、受弯承载力和局部受压承载力计算。 | GB55003-2021第6.1.2条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 地基基础 | 地基计算均应满足承载力计算的要求；对地基变形有控制要求的工程结构，均应按地基变形设计。 | GB55003-2021第4.1.1条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 抗震设计 | 建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取他也别的加强措施；不应采用严重不规则的建筑方案。 | GB55002-2021第5.1.1条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 3#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 抗震设计 | 当结构中存在于主轴交角大于15度的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2条
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 3#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 结构设计应包括，作用的确定及作用效应分析 | GB55001-2021-2.1.5
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 3#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 长悬臂混凝土构件，设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析 | GB55008-2021-4.3.6
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 3#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 当施工中进行混凝土结构构件的钢筋代换时，应取得设计变更文件 | GB55008-2021-2.0.11
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 结构设计应包括，作用的确定及作用效应分析 | GB55001-2021-2.1.5
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 长悬臂混凝土构件，设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析 | GB55008-2021-4.3.6
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021-4.2.3
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 2#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 当施工中进行混凝土结构构件的钢筋代换时，应取得设计变更文件 | GB55002-2021-5.2.5
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 结构设计应包括，作用的确定及作用效应分析 | GB55001-2021-2.1.5
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 长悬臂混凝土构件，设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析 | GB55008-2021-4.3.6
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021-4.2.3
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 当施工中进行混凝土结构构件的钢筋代换时，应取得设计变更文件 | GB55008-2021-2.0.11
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 一级框架柱，箍筋最小直径应为10 | GB50011-2010-6.3.7
中盛弘宇建设科技有限公司 | 伊犁州昭苏县党性锤炼基地建设项目 | 1#楼 | 中共昭苏县委委员会组织部 | 结构设计 | 一级框架梁，箍筋最小直径应为10 | GB50011-2010-6.3.3
中晨智博工程设计集团有限公司 | 新疆能康可再生资源循环经济示范基地 | 2#厂房 | 新疆能康循环经济产业投资有限公司 | 地基基础 | 设计文件应取准确的地基基础承载力设计地基及基础 | 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）2.2.4条
中晨智博工程设计集团有限公司 | 新疆能康可再生资源循环经济示范基地 | 1#厂房 | 新疆能康循环经济产业投资有限公司 | 地基基础 | 设计文件应取准确的地基基础承载力设计地基及基础 | 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）2.2.4条
中环城乡规划设计集团有限公司 | 布尔津县窝依莫克镇沙棘速冻库建设项目 | 沙棘速冻库 | 布尔津县窝依莫克镇人民政府 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+ ，其中μz为风压高度变化系数。 | 结构通用规范（GB55001-2021） 4.6.5条
中国华西工程设计建设有限公司 | 沙湾市大泉乡三道沟村标准厂房及基础设施建设项目 | 保鲜库 | 沙湾市大泉乡人民政府 | 地基基础 | 对于处理地基上的建筑应进行沉降变形监测 | GB55003-2021第4.4.7
中国华西工程设计建设有限公司 | 沙湾市大泉乡三道沟村标准厂房及基础设施建设项目 | 标准化厂房2 | 沙湾市大泉乡人民政府 | 地基基础 | 对于处理地基上的建筑应进行沉降变形监测 | GB55003-2021第4.4.7
中国华西工程设计建设有限公司 | 沙湾市大泉乡三道沟村标准厂房及基础设施建设项目 | 标准化厂房1 | 沙湾市大泉乡人民政府 | 地基基础 | 对于处理地基上的建筑应进行沉降变形监测 | GB55003-2021第4.4.7
浙江汇创设计集团有限公司 | 澜湖苑 | 1#商住楼、2-6#住宅楼、7-8#商住楼、9#住宅楼幕墙工程 | 新疆南湖珍宝房地产开发有限公司 | 结构设计 | 外倾斜、水平倒挂的石材或脆性材质面板应采取防坠落措施。 | GB55031-2022 6.2.8
中兴胜工程设计有限公司 | 新疆哈密市宝农全季酒店建设项目 | -装修改造工程 | 哈密市君悦酒店管理有限责任公司 | 建筑防火 | 旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 喀什阿曼商业楼建设项目 | （单位工程） | 迪力米拉提·木合特尔 | 建筑设计 | 室内楼梯间应符合下列规定：8，疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0米；当不符合要求时，应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施； | 《GB55037-2022》6.4.1条
中景工程设计建设有限公司 | 喀什市星辰商务酒店 | 消防改造项目 | 喀什市星辰商务酒店 | 建筑防火 | 只设1不疏散楼梯最多层数不大于3层，面积不大于200平米的要求。 | 5.5.8
中景工程设计建设有限公司 | 喀什市喜瑞酒店 | 消防改造项目 | 喀什市喜瑞酒店 | 建筑防火 | 尽端房间面积大于50平米需要设置2个安全出口。 | 5.5.15
中景工程设计建设有限公司 | 喀什市美华酒店 | 消防改造项目 | 喀什市美华酒店 | 建筑防火 | 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置消防救援窗口不应少于2个。 | 2.2.3
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 禾元生物昌吉产业化基地建设项目一期 | 立筒仓 | 新疆禾元生物农业科技有限公司 | 建筑防火 | 6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外，下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求，且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门：7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门 | GB55037-2022第6.4.3-7条
中地设计集团有限公司 | 2024年阿图什市支持学前教育发展资金建设项目 | 阿图什市第十八幼儿园消防水池 | 阿图什市教育局 | 建筑防火 | 消防水池应设置就地水位显示装置。 | GB50974-2014,4.3.9
哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司中枢路加油站改建项目 | 罩棚 | 中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司 |  |  | GB 55008-2021-2.0.4
哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司中枢路加油站改建项目 | 罩棚 | 中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√(μz ) | GB 55001-2021-4.6.5-2
中晖国际工程设计有限公司 | 奎屯市餐饮旅游文化街区装修及消防改造 | 奎屯市餐饮旅游文化街区 | 新疆城佳房地产开发有限责任公司奎屯分公司 | 建筑防火 | 1、3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外，其他高层公共建筑和占地面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。2、2、7 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。 | 建筑防火通用规范3.4.3、3.4.5.7。
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 六十九团收费站、监控通信分中心——室内活动场馆 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 结构设计 | 对门式刚架构件应进行强度验算和平面内、平面外的稳定性验算。 | GB55006-2021第5.1.3条
业成设计集团有限公司 | 霍城经济开发区新能源建材产业园基础设施建设项目 | 消防水池 | 霍城经济开发区管委会 | 地基基础 | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021，4.2.5
中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园基础设施扩容升级项目工程总承包-第三标段(二次) | 园区人防工程 | 喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园 | 建筑设计 | 明挖法地下工程防水砼的最低抗渗等级应符合表4.2.3的规定：一级，建筑工程现浇砼结构不应小于P8； | 《GB55030-2022》4.2.3条
广东政和工程有限公司 | 新疆盛世虎信源生物科技有限公司年产 2000 吨 3-甲基-2 硝基苯甲酸及其副产品医药中间体项目 | 公用工程房 | 新疆盛世虎信源生物科技有限公司 | 建筑电气 | 变电所的配电室、电容器室长度大于7m少于两个出入口。GB55024-2022/3.2.1-1 | GB55024-2022/3.2.1-1
中叙设计集团有限公司 | 特克斯县九宫星辰酒店管理有限公司消防改造及内装修工程 | 单位工程 | 特克斯县九宫星辰酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 4.0.3 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017，4.0.3
中城城园设计有限公司 | 番茄鲜榨饮品冷链物流加工项目 | 2#厂房 | 新疆中天恒成数据科技有限公司 | 抗震设计 | 计入近场效应对设计地震动参数的影响 | GB55002-2021第4.1.1条【强条】
山东新达工程设计有限公司 | 奎屯市社区服务中心建设项目 | 北京路街道社区阵地服务功能提升项目 | 中共奎屯市委员会组织部 | 建筑防火 | GB55037-2022第8.1.7-6条 | 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑应设置室内消火栓系统。
山东大齐石油化工设计有限公司 | 4万吨/年负极包覆材料项目（一期：2万吨/年包覆沥青项目） | 区域变配电室 | 新疆天利石化股份有限公司 | 建筑电气 | 建筑照明功率密度应符合表3.3.7-1~表3.3.7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20%；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021 3.3.7
中城城园设计有限公司 | 番茄鲜榨饮品冷链物流加工项目 | 1#厂房 | 新疆中天恒成数据科技有限公司 | 抗震设计 | 结构计算时应考虑地震近场效应，结构计算未考虑地震放大效应 | GB55002-2021第4.1.1条
河南中核五院研究设计有限公司 | 哈密市伊吾县人才公寓建设项目 | B地块地下车库 | 伊吾县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度（埋深）、使用功能和火灾危险性等因素，根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.1.2条
奥福科技有限公司 | 兆联清通伊宁市制加氢一体站示范项目 | 外管架 | 新疆兆联清通能源科技有限公司 |  |  | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，2.2.2
中撰工程设计有限公司 | 新疆游喀客酒店管理服务有限公司白玉兰酒店 | 内装修及消防改造工程 | 新疆游喀客酒店管理服务有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。除在方案设计或初步设计阶段可使用热、冷负荷指标进行必要的估算外，施工图设计阶段应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条、第7.2.1条
河南中核五院研究设计有限公司 | 哈密市伊吾县人才公寓建设项目 | A地块地下车库 | 伊吾县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度（埋深）、使用功能和火灾危险性等因素，根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.1.2条
北京众联盛化工工程有限公司 | 中煤华利新疆炭素科技有限公司15万t/a煤基环保炭材料建设项目 | 一期工程 分析化验室 | 中煤华利新疆炭素科技有限公司 | 建筑给排水 | 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外，下列建筑应设置室内消火栓系统：1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房； | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条第1 款
北京众联盛化工工程有限公司 | 中煤华利新疆炭素科技有限公司15万t/a煤基环保炭材料建设项目 | 一期工程 机修车间 | 中煤华利新疆炭素科技有限公司 | 建筑给排水 | 3.3.10 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施： 3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙； | 《建筑给水排设计规范》GB50015-2019第3.3.10条第款
中国华西工程设计建设有限公司 | 昌吉市新建长输管网供热项目 | 热网(榆军路段至中山路段) | 新疆铭顺永邦热能有限公司 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度 | GB55002-2021.2.2.1条
皓筠工程设计有限公司 | 塔什库尔干县奇石广场如家4.0项目 | （单体工程） | 塔什库尔干县景源商务酒店 | 结构设计 | 计算书中地震分组与特征周期有误。 | 建筑与市政工程抗震通用规范第4.2.2条
皓筠工程设计有限公司 | 塔什库尔干县奇石广场如家4.0项目 | （单体工程） | 塔什库尔干县景源商务酒店 | 抗震设计 | 抗震等级错误。 | 建筑与市政工程抗震通用规范第5.3.1条。
玖度工程设计有限公司 | 新和县玉奇喀特镇古城社区农产品交易市场配套设施建设项目 | 新和县玉奇喀特镇古城社区农产品交易市场配套设施建设项目-1#-6#彩钢棚 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | 结构设计 | 3.1.13条恒活荷载分项系数分别为1.3和1.5 | GB55001-2021
玖度工程设计有限公司 | 新和县玉奇喀特镇古城社区农产品交易市场配套设施建设项目 | 新和县玉奇喀特镇古城社区农产品交易市场配套设施建设项目-7#彩钢棚 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | 结构设计 | 3.1.13条恒活荷载分项系数分别为1.3和1.5 | GB55001-2021
名嘉久赫设计有限公司 | 昭苏县万基·天誉（天悦汇）住宅建设项目 | S6#商业 | 昭苏县万基房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度8度，设计地震加速度0.3g，多遇地震下水平地震影响系数最大值不应小于0.24 | GB55002-2021第4.2.2条
名嘉久赫设计有限公司 | 昭苏县万基·天誉（天悦汇）住宅建设项目 | S5#商业 | 昭苏县万基房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度8度，设计地震加速度0.3g，多遇地震下水平地震影响系数最大值不应小于0.24 | GB55002-2021第4.2.2条
中智投工程管理有限公司 | 高昌区农村幸福大院建设项目 | 幸福大院 | 吐鲁番市高昌区艾丁湖镇人民政府 | 建筑设计 | 《城镇老年人设施规划规范》GB 50437-2007（2018年版）第5.3.1条老年人设施场地范围内的绿地率：新建不应低于40％，扩建和改建不应低于35％。 | 《城镇老年人设施规划规范》GB 50437-2007（2018年版）第5.3.1条
中兴胜工程设计有限公司 | 中能建投哈密新能源有限公司装饰装修工程 | （单位工程） | 中能建投哈密新能源有限公司 | 建筑设计 | 门不应跨越变形缝设置。 | 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.8.5条
上海电子工程设计研究院有限公司 | 新疆国晟企诚年产5GW大尺寸异质结组件项目 | 5GW组件厂房 | 新疆国晟企诚新能源有限公司 | 建筑防火 | 仓库内每个建筑面积大于 100m2 的房间， 疏散出口不应少于2个；公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个 | 《建筑防火通用规范》GB 55037一2022，7.2.3、7.4.2 条
长春建工勘测规划设计有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 地基勘察 | 地面下存在饱和砂土和饱和粉土时，除 6 度外，应进行液化判别；存在液化土层的地基， | GB50011-2010第4.3.2条。
长春建工勘测规划设计有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 地基勘察 | 应查明地下水埋藏条件、地下水类型、水位及其变化幅度等。 | GB55017-2021第3.7条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 吐尔尕特口岸中亚商贸有限责任公司购物中心（酒店）建设项目 | -购物中心 | 吐尔尕特口岸中亚商贸有限责任公司 | 结构设计 | 第2层荷载平面图中，商业活荷载取3.5KN/m2 | GB55001-2021表4.2.2
圣丰规划设计有限公司 | 新和县阿热买里片区阿卜杜萨拉木·布尔汉综合楼建设项目 | 单位工程 | 阿卜杜萨拉木·布尔汉 | 结构设计 | 阳台活荷载不应小于3.5KN/m²；不上人的屋面活荷载不应小于0.5KN/m² | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.8条。
重庆何方城市规划设计有限公司 | 伽师县铁日木乡托哈艾热克（3）村2023年村级组织活动场所建设项目 | 单位工程 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一：表5.5.8. | 《建筑设计防火规范》5.5.8条
中述设计集团有限公司 | 2023年上海援建“携手兴乡村”结对帮扶阿尔斯兰巴格乡就业宣传基地建设项目 | (就业宣传基地） | 莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021之4.2.3条。
浙江地标设计集团有限公司 | 阿克苏增辉仓储服务有限公司路灯加工及仓储项目 | 生产车间 | 阿克苏增辉仓储服务有限公司 | 结构设计 | 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，永久荷载对承载力不利时重力荷载分项系数不应小于1.3，计算水平地震作用分项系数不应小于1.4。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.3.2条
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 广东能源喀什莎车喀群220kV升压汇集站工程 | 生产综合楼 | 粤电莎车综合能源有限公司 | 结构设计 | 钢筋砼楼盖应计算并满足竖向舒适度要求 | 《砼结构通用规范》（GB55008-2021）4.2.3条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目人防地下室(二等人员掩蔽部) | 人防地下室边坡支护 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 基坑支护 | 基坑工程设计应规定工作年限，且设计工作年限不少于1年。 | GB55003-2021第2.1.4条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 沙雅县2024年乡村振兴工程建设项目 | 沙雅县2024年乡村振兴工程建设项目 | 沙雅县英买力镇喀勒尕奇村股份经济合作社 | 建筑给排水 | 当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓； | > 消防设施通用规范 GB55036-2022 > 3.0.4
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 结构设计 | 设计文件应标明楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值最低限值要求 | 《工程通用规范》（GB55001-2021）4.2.14条
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 地基基础 | 设计文件应取准确的地基基础承载力设计地基及基础 | ，《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）2.2.4条
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021之4.2.3条。
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 叶城县第二十中学宿舍楼建设项目 | 男生宿舍(1#) | 叶城县教育局 | 建筑设计 | 宿舍居室的门应有自动关闭功能、烟密闭性能； | 《GB55037-2022》6.4.1条
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 叶城县第二十中学宿舍楼建设项目 | 女生宿舍(2#) | 叶城县教育局 | 建筑设计 | 宿舍的居室门应有自动关闭功能、烟密闭性能； | 《GB55037-2022》6.4.1条
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 叶城县第二十中学宿舍楼建设项目 | 男生宿舍(1#) | 叶城县教育局 | 建筑设计 | 电梯层门的耐火完整性不应小于2.00h； | 《GB55037-2022》6.3.1条
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 叶城县第二十中学宿舍楼建设项目 | 女生宿舍(2#) | 叶城县教育局 | 建筑设计 | 电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h; | 《GB55037-2022》6.3.1条
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 结构设计 | 钢筋砼楼盖应计算竖向舒适度并满足要求 | 《砼结构通用规范》（GB55008-2021）4.2.3条
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 地基基础 | 设计文件应取正确的地基基础承载力设计地基、基础 | 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）2.2.4条
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 结构设计 | 设计文件应注明楼梯、看台、阳台和上人屋面等栏杆等活荷载最低要求 | 《工程通用规范》（GB55001-2021）4.2.14条
中述设计集团有限公司 | 莎车县巴格阿瓦提等乡镇壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 巴格阿瓦提乡人民政府 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载不能小于5 KN/平方米 | 《工程通用规范》（GB55001-2021）4.2.13条；
中述设计集团有限公司 | 莎车县艾力西湖镇8村壮大村集体经济项目 | (农副产品展销中心) | 喀什地区莎车县艾力西湖镇人民政府 | 建筑防火 | 面积大于200平米应设2各个安全出口 | 5.5.8条
圣丰规划设计有限公司 | 美豪酒店项目 | 室内装修及消防改造设计工程 | 新疆无忧小镇文化旅游经营管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 建筑设计 | 4.2.2 旅馆项目应设置无障碍客房，无障碍客房应与无障碍出入口以无障碍通行流线连接，其数量应符合下列规定：1 30间~100间，至少应设置1间无障碍客房； | GB 55025-2022第4.2.2-1条
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 补给水泵房 | 吐鲁番华新新能源有限责任公司 | 建筑电气 | 3. 3. 5 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | GB 55020-2021第3.3.5条
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 吐鲁番华新新能源有限责任公司 | 建筑电气 | 8. 3. 3 除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。 | GB 55036-2022第8.3.3条
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 吐鲁番华新新能源有限责任公司 | 建筑电气 | 3. 3. 9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.9条
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 生产行政办公楼 | 吐鲁番华新新能源有限责任公司 | 建筑电气 | 3. 3. 9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.9条
远海建工（集团）有限公司 | 喀什市第二十五中学建设项目 | 人防 | 喀什市教育局 | 建筑防火 | 消防水池无就地水位显示装置违规。GB55036-2023/3.0.8-4 | GB 55036-2023 3.0.8
大连中天工程设计有限公司 | 喀什市第二十五中学建设项目 | 7#食堂 | 喀什市教育局 | 建筑防火 | 食堂厨房未设置可燃气体探测报警装置违规。GB55037-2023/8.3.3 | GB55037-2023/8.3.3
西南化工研究设计院有限公司 | 南疆钢铁焦炉煤气综合利用项目（厂房和建、构筑物） | 变配电室（无人值守）（901300） | 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 | 结构设计 | 梁端箍筋的最小直径应符合要求。 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第4.4.8条4款
中地设计集团有限公司 | 新和县玉奇喀特镇古城社区订单农业培育基地项目 | 2#打粉车间 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 |  |  | 消防设施通用规范 GB55036-2022 > 第11.3.6
中地设计集团有限公司 | 新和县玉奇喀特镇古城社区订单农业培育基地项目 | 1#包装车间 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | 建筑防火 | 除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外，设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风，且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。 | 消防设施通用规范 GB55036-2022 > 第11.3.6
中地设计集团有限公司 | 新和县玉奇喀特镇古城社区庭院经济培育基地 | 分拣加工厂 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | 建筑暖通 | 建筑面积大于300㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所，应设置排烟设施 | > 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >第8.2.2条
中地设计集团有限公司 | 新和县玉奇喀特镇古城社区订单农业培育基地项目 | 1#包装车间 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | 建筑暖通 | 建筑面积大于300㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所，应设置排烟设施 | > 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >第8.2.2条
南京阿客工坊建筑咨询有限公司 | 汇嘉时代广场商业街幕墙工程 | 汇嘉时代广场S1#、S3#楼 | 伊犁汇港房地产投资有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应为1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.3.2
南京阿客工坊建筑咨询有限公司 | 汇嘉时代广场商业街幕墙工程 | 汇嘉时代广场S1#、S3#楼 | 伊犁汇港房地产投资有限公司 | 抗震设计 | 地震分组、特征周期有误 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，2.2.2
中述设计集团有限公司 | 富蕴县叶尔恩酒店改造装修项目 | 叶尔恩酒店 | 富蕴县叶尔恩酒店 | 建筑设计 | 3.4.1 无障碍客房和无障碍住房、居室应设于底层或无障碍电梯可达的楼层，应设在便于到达、疏散和进出的位置，并应与无障碍通道连接。 | GB55019-2021第3.4.1条
中述设计集团有限公司 | 富蕴县叶尔恩酒店改造装修项目 | 叶尔恩酒店 | 富蕴县叶尔恩酒店 | 建筑防火 | 公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个；儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房，当位于走道尽端时，疏散门不应少于2个；公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一：4 对于其他用途的场所，房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120m2； | GB55037-2022第7.4.2条
中述设计集团有限公司 | 富蕴县叶尔恩酒店改造装修项目 | 叶尔恩酒店 | 富蕴县叶尔恩酒店 | 建筑设计 | 无障碍出入口的门前应设置平台，再门完全开启的状态下，平台的净深度不应小于1.5m。无障碍出入口上方应设置雨蓬。 | GB55019-2021第2.4.2条
中述设计集团有限公司 | 富蕴县叶尔恩酒店改造装修项目 | 叶尔恩酒店 | 富蕴县叶尔恩酒店 | 建筑电气 | 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明 | GB55037-2022 10.1.8 10.1.9 10.1.10
中述设计集团有限公司 | 富蕴县叶尔恩酒店改造装修项目 | 叶尔恩酒店 | 富蕴县叶尔恩酒店 |  |  | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736—2012）5.2.1
中国华西工程设计建设有限公司 | 昌吉市新建长输管网供热项目 | 2#中继泵站 | 新疆铭顺永邦热能有限公司 | 结构设计 | 重点设防类建筑按重要性系数取值错误 | GB55001-2021第3.1.12条
中国华西工程设计建设有限公司 | 昌吉市新建长输管网供热项目 | 1#中继泵站 | 新疆铭顺永邦热能有限公司 | 结构设计 | 重点设防类建筑按重要性系数取值错误 | GB55001-2021第3.1.12条
中国华西工程设计建设有限公司 | 昌吉市新建长输管网供热项目 | 首站 | 新疆铭顺永邦热能有限公司 | 结构设计 | 重点设防类建筑按重要性系数取值错误 | GB55001-2021第3.1.12条
鼎正建筑设计有限公司 | 霍尔果斯市职教园区建设项目（二期）-宿舍楼项目 | 3#宿舍楼 | 霍尔果斯市教育局 | 建筑给排水 | 生活饮用水池（箱）、水塔人孔应密闭并设锁具，通气管、溢流管应有防止生物进入水池（箱）的措施。 | GB55020-2021；3.3.1.4
南京雍天建筑工程设计有限公司 | 新能源汽车研发及销售保养中心项目—2# 汽车销售及保养中心装修 | 新能源汽车研发及销售保养中心 2# 汽车销售保养中心设计 | 新疆新涛智晟汽车销售有限公司 | 建筑防火 | 《建筑防火通用规范 》（GB55037-2022）第7.1.2 条 | 《建筑防火通用规范 》（GB55037-2022）第6.4.1条
华优建筑设计院有限责任公司 | 鄯善海林国际大酒店及商住楼建设项目 | 防空地下室 | 鄯善海林房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022） 第6.3.1条 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022） 第6.3.1条
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司 | 喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目 | 单位工程 | 疏勒县文化体育广播电视和旅游局； | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统； | 《GB55015-2021》5.2.1条
北京龙源科建建筑设计有限公司 | 克州乡镇中心校办学能力提升-阿克陶县阿克陶镇团结小学学生宿舍、食堂建设项目 | （宿舍） | 阿克陶县教育局 | 抗震设计 | 水平地震影响系数取值错误 | GB55002-2021第2.3.2条及4.1.1条
辽宁中科天安科技有限公司 | 喀什市放克季艺术培训有限公司东城分公司装修工程 | 单位工程 | 黄颖 | 建筑防火 | 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | GB 50016-2014（2018年版）
新疆楹泰建筑规划设计院（有限公司） | 奎屯市开干齐乡便民基础设施配套建设项目 | 附属工程 | 奎屯市开干齐乡人民政府 | 建筑暖通 | 3.2.20 集中供热（冷）的室外管网应进行水力平衡计算，且应在热力站和建筑物热力入口处设置水力平衡或流量调节装置。 | GB55015-2021第3.2.20条
新疆楹泰建筑规划设计院（有限公司） | 奎屯市开干齐乡便民基础设施配套建设项目 | 附属工程 | 奎屯市开干齐乡人民政府 | 城市供热 | 直埋敷设管道接头安装完成后，应对外护层进行气密性检验。管道现场安装完成后，应对保温材料裸露处进行密封处理。 | GB55010-2021第4.1.1条，第4.1.16条
新疆楹泰建筑规划设计院（有限公司） | 奎屯市开干齐乡便民基础设施配套建设项目 | 附属工程 | 奎屯市开干齐乡人民政府 | 建筑给排水 | 供水、用水应按照使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。 | GB55020-2021第3.4.1条
新疆楹泰建筑规划设计院（有限公司） | 奎屯市开干齐乡便民基础设施配套建设项目 | 附属工程 | 奎屯市开干齐乡人民政府 | 建筑给排水 | 化粪池应设通气管，通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。 | GB55020-2021第4.4.3条
中国建筑上海设计研究院有限公司 | 叶城县公共卫生基础设施建设项目 | 新建传染病康复中心 | 叶城县人民医院 | 建筑设计 | 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间：2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑 | 《GB55037-2022》7.4.5条2款
中国建筑上海设计研究院有限公司 | 叶城县公共卫生基础设施建设项目 | 新建传染病康复中心 | 叶城县人民医院 | 建筑设计 | 医院的病房区、诊疗区、手术区墙面的装修材料燃烧性能等级应为A级 | 《GB50222-2017》5.1.1条表5.1.1中8项
陕西中晟规划设计研究院有限公司 | 年产10万瓦太阳能光伏板建设项目 | 2#食堂 | 喀什帆耀科技有限公司 |  |  | 《GB55037-2022》7.1.5条
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 中国农业发展银行温泉县支行办公用房建设项目 | / | 温泉县天拓工程建设经营有限公司 |  |  | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第7.2.12条
大连中天工程设计有限公司 | 喀什市城西片区学校（小学和初中）建设项目 | 4#风雨操场 | 喀什市教育局 | 建筑电气 | 依据55024-2022第3. 1. 8 与电网并网的光伏发电系统应具有相应的并网保护及隔离功能。 | 55024-2022第3. 1. 8
容海川城乡规划设计有限公司 | 伊犁州察布查尔县2023年棚户区改造片区外配套基础设施建设项目 | （单位工程） | 察布查尔县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 除居住人数不大于500人且建筑层数不大于2层的居住区外，城镇（包括居住区、商业区、开发区、工业区等）应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 | 《建筑防火通用规范GB 55037-2022》8.1.4条，
中图设计有限公司 | 叶城县县级医院能力提升建设项目-叶城县维吾尔医医院维修项目 | -门诊楼 | 叶城县维吾尔医医院 | 建筑设计 | 有防水要求的楼地面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%； | 《GB55030-2022》4.6.3条
中科盛华工程集团有限公司 | 墨玉县奎牙镇光明综合楼建设项目 | 单体工程 | 新疆广财房地产开发有限公司 | 结构设计 | 未见楼板舒适度计算内容 | GB55008-2021第4.2.3条
容海川城乡规划设计有限公司 | 伊犁州察布查尔县2023年棚户区改造片区外配套基础设施建设项目 | （单位工程） | 察布查尔县住房和城乡建设局 |  |  | GB50016-2014（2018年版）8.1.2
北京清新环境技术股份有限公司 | 新疆其亚铝电有限公司800Kt/a铝合金项目烟气脱硫工程 | 2系列综合楼 | 新疆其亚铝电有限公司 | 抗震设计 | 计算斜交构件方向的水平地震作用 | GB55002-2021第4.1.2条【强条】
北京清新环境技术股份有限公司 | 新疆其亚铝电有限公司800Kt/a铝合金项目烟气脱硫工程 | 1系列综合楼 | 新疆其亚铝电有限公司 | 抗震设计 | 计算斜交构件方向的水平地震作用 | GB55002-2021第4.1.2条【强条】
北京清新环境技术股份有限公司 | 新疆其亚铝电有限公司800Kt/a铝合金项目烟气脱硫工程 | 1系列综合楼 | 新疆其亚铝电有限公司 | 抗震设计 | 结构体系应具有足够的牢固性和抗震冗余度 | GB55002-2021第2.3.2条【强条】
大连中天工程设计有限公司 | 喀什市城西片区学校（小学和初中）建设项目 | 7#门卫 | 喀什市教育局 | 建筑防火 | 4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定：2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔； | GB 55037-2022第4.1.8-2条
重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目 | 烘干厂房 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | 建筑防火 | 应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第7.2.4；7.2.5条设置消防救援窗口 | 《建筑设计防火规范》GB5006-2014(2018年版）第7.2.4；7.2.5条
天俱时工程科技集团有限公司 | 中国（新疆）自贸试验区“一带一路”中药材科技产业园 | 车间二改造 | 乌鲁木齐盛联实业有限公司 |  |  | 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021第2.0.2条第2.0.4条
鼎正建筑设计有限公司 | 霍尔果斯市职教园区行政楼、风雨操场建设项目 | 行政楼 | 霍尔果斯市教育局 | 建筑防火 | 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。 | GB55037-2022第3.4.3条、第3.4.6条
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 办公楼 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/ m 2，当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算 | GB55001-2021第4.2.13
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 办公楼 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 抗震设计 | 直锚段长度不满足0.6lab的要求 | GB 55008-2021-4.4.5条1
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 办公楼 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准 | GB50011-2010-3.1.1
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 天山区中桥一巷瑞文住宿酒店室内装修及消防改造 | 单位工程 | 天山区中桥一巷瑞文住宿酒店 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯间的门完全开启时不应减少楼梯平台的有效疏散宽度。 | 《建筑设计符合规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.3条。
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库二 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑节能 | 砌体结构中应推广应用以废弃砖瓦、混凝土块、渣土等废弃物为主要材料制作的块体 | GB55007-2021第3.2.1条
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库二 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑防火 | 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧 | GB55037-2022 6.1.2
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库三 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑节能 | 砌体结构中应推广应用以废弃砖瓦、混凝土块、渣土等废弃物为主要材料制作的块体 | GB55007-2021第3.2.1条
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库三 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑防火 | 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧 | GB55037-2022 6.1.2
南京东大能源工程设计院有限公司 | 新疆恒联能源有限公司2*660MW超临界燃煤机组脱硝系统液氨改尿素项目 | 2*660MW超临界燃煤机组脱硝系统液氨改尿素车间 | 新疆恒联能源有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计符合规范》GB50016-2014（2018年版）第3.2.9条规定。 | 《建筑设计符合规范》GB50016-2014（2018年版）第3.2.9条规定。
河北英科石化工程有限公司 | 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 建设消防站项目 | 消防站 | 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》4.6.5-2 | 《工程结构通用规范》4.6.5-2
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库四 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑节能 | 砌体结构中应推广应用以废弃砖瓦、混凝土块、渣土等废弃物为主要材料制作的块体 | GB55007-2021第3.2.1条
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库四 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑防火 | 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧 | GB55037-2022 6.1.2
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库一 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑防火 | 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧 | GB55037-2022 6.1.2
大连市化工设计院有限公司 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司危险品仓储服务建设项目 | 仓库一 | 霍尔果斯西部新拓供应链管理服务有限公司 | 建筑节能 | 砌体结构中应推广应用以废弃砖瓦、混凝土块、渣土等废弃物为主要材料制作的块体 | GB55007-2021第3.2.1条
四川省兴发规划建筑设计有限公司 | :阿拉尔市盛泽纺织有限公司万台喷水织布产业园印染项目 | 3#食堂 | 阿拉尔市盛泽纺织有限公司 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/μz开根号，其中μz为风压高度变化系数。 | 《《工程结构通用规范》GB 55001-2021 》第4.6.5.2条
中达建筑设计有限公司 | 中共吉木萨尔县委员会老干部局活动中心装修和消防设计项目 | 单位工程 | 中共吉木萨尔县委员会老干部局 | 建筑防火 | 4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017，4.0.5
赛鼎工程有限公司 | 新疆庆华能源集团有限公司沫煤综合利用项目 | 煤气化 | 新疆庆华能源集团有限公司 | 抗震设计 | 重点设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。 | GB55002-2021第2.3.2条
中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 风帆 (哈密) 储能有限公司储能集装箱生产线建设项目 | 储能和控制系统生产车间(101#） | 风帆（哈密）储能有限公司 | 建筑防火 | 3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道： | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.2 条第1款
中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 风帆 (哈密) 储能有限公司储能集装箱生产线建设项目 | 储能和控制系统生产车间(101#） | 风帆（哈密）储能有限公司 | 建筑防火 | 有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口； | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条2款
新疆程功建筑规划设计有限公司 | 莎车县第十二中学建设项目 | 宿舍楼 | 莎车县教育局 | 建筑设计 | 当居室贴邻公共楼梯间等有噪声或振动的房间时，应采取有效隔声、降噪措施； | 《GB55025-2022》2.0.8条
中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 风帆 (哈密) 储能有限公司储能集装箱生产线建设项目 | 储能和控制系统生产车间(101#） | 风帆（哈密）储能有限公司 | 建筑防火 | 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.1.8条6款
中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 风帆 (哈密) 储能有限公司储能集装箱生产线建设项目 | 储能和控制系统生产车间(101#） | 风帆（哈密）储能有限公司 | 建筑防火 | 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条
中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 风帆 (哈密) 储能有限公司储能集装箱生产线建设项目 | 储能和控制系统生产车间(101#） | 风帆（哈密）储能有限公司 |  | 新增混凝土层的最小厚度，板不应小于40mm；梁、柱不应小于60mm； | 《既有建筑鉴定与加固通用规范》6.2.5条第1款
青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 乌鲁木齐市鲤鱼山公园2022年旅游基础设施建设项目 | 防空地下室 | 乌鲁木齐市鲤鱼山公园 | 结构设计 | 核6级的甲类防空地下室，其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于1.0m。 | GB50038-2005第3.2.15条【强制性条文】
新疆程功建筑规划设计有限公司 | 莎车县第十二中学建设项目 | 宿舍楼 | 莎车县教育局 | 建筑给排水 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB50974-2014第5.2.5条
阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 阿克苏市第十二中学综合楼及配套附属设施建设项目 | -配套附属设施 | 阿克苏市教育和科学技术局 | 建筑防火 | 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版），7.1.8
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 伊犁州奎屯市团结街街道飞鸿里社区综合服务设施建设项目 | 奎屯市团结街街道办事处 | 奎屯市团结街街道办事处 | 建筑防火 | 除疏散楼梯间及其前室的出人口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8.5条
司晨设计集团有限公司 | 达毛拉·阿布力孜商住楼改造项目 | （单位工程） | 喀什宝地房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度不应小于2.10米； | 《GB55037-2022》7.1.5条
山东大地建筑规划设计有限公司 | 博望康城南区（翰林·长安府）五期建设项目 | 1#商业楼扩建项目 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 下列公共建筑与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间 ：2，多层旅馆建筑； | 《GB55037-2022》7.4.5条2款
山东大地建筑规划设计有限公司 | 博望康城南区（翰林·长安府）五期建设项目 | 1#商业楼扩建项目 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯间应符合下列规定：3，除疏散门外，楼梯周围2.0米内的墙面上不应设置其他开口； | 《GB55037-2022》7.1.11条3款
山东新达工程设计有限公司 | 阿克苏地区库车市第十七幼儿园2#教学楼建设项目 | 2#教学楼 | 库车市教育和科学技术局 | 建筑暖通 | 集中供暖施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 娜迪热商住楼 | （单位工程） | 岳普湖县牙生江木沙农资店 | 建筑防火 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m | 《建筑防火通用规范》7.1.5
天津中德工程设计有限公司 | 特变电工新疆能源有限公司将二矿油库项目 | 卸车泵房 | 新疆天池能源有限责任公司 | 建筑电气 | 10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，下列建筑应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续： | GB55037 10.1.8及10.1.9
北京京业国际工程技术有限公司 | 和田市中心粮站粮库建设项目 | 散装库 | 和田润和农业投资融合发展有限公司 | 地基基础 | 人工换填地基应按地基基础设计规范10.3.8条（强条）要求进行施工期间及使用期间沉降变形观测 | GB50007第10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 娜迪热商住楼 | （单位工程） | 岳普湖县牙生江木沙农资店 |  | 疏散通道、疏散走道、疏散出口门的净高度均不应小于2.10米； | 《GB55037-2022》7.1.5条
北京龙源科建建筑设计有限公司 | 阿克陶县启明鑫幼儿园有限责任公司消防改造工程 | 建设项目 | 阿克陶县启明鑫幼儿园有限责任公司 | 建筑设计 | 儿童活动场所，当位于走道尽端时，疏散门不应少于2个； | 《GB55037-2022》7.4.2条
美华建筑设计有限公司 | 20万吨/年腐植酸盐项目 | 反应车间1 | 新疆圣大一方生物科技有限公司 | 建筑防火 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。 | 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第7.1.5条
福建禹澄建筑设计有限公司 | 宇田生态园商业中心项目 | 3#楼 | 阿图什宇田农业科技有限责任公司 | 建筑防火 | 宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门，应具有自动关闭的功能。 | GB 55037-2022,6.4.1
福建禹澄建筑设计有限公司 | 宇田生态园商业中心项目 | 1#楼 | 阿图什宇田农业科技有限责任公司 | 建筑防火 | 宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门，应具有自动关闭的功能。 | GB 55037-2022,6.4.1
北京京业国际工程技术有限公司 | 天赐颐府 | 4#住宅楼 | 新疆恒园居房地产开发有限公司 | 结构设计 | 基础设计应包含的内容不完整 | GB55003-2021第2.2.4条
北京京业国际工程技术有限公司 | 天赐颐府 | 4#住宅楼 | 新疆恒园居房地产开发有限公司 | 结构设计 | 寒冷地区抗冻设防段砼抗渗等级不应低于P10。 | GB55030-2022第4.1.5条
北京京业国际工程技术有限公司 | 天赐颐府 | 4#住宅楼 | 新疆恒园居房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面荷载的标准值应符合本规范表4.2.2规定 | GB55001-2021第4.2.2条
北京京业国际工程技术有限公司 | 天赐颐府 | 4#住宅楼 | 新疆恒园居房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。 | GB55037-2022.7.1.8.8
北京京业国际工程技术有限公司 | 天赐颐府 | 4#住宅楼 | 新疆恒园居房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 房间房间疏散门应直接通向安全出口，不应经过其他房间。 | GB55037-2022.7.1.2
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 乌鲁木齐市扬子江路项目-亚朵酒店 | 图纸变更 | 新疆旅创酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 6.4.3.除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版），6.4.3
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 后勤保障基地装饰装修项目 | 办公用房 | 中电建巴里坤新能源有限公司 | 建筑防火 | 6.4.11 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | 《建筑设计防火规范 》 GB50016-2014（2018年版），
中科盛华工程集团有限公司 | 鄯善县恒瑞酒店建设项目 | 地下一层增设消防水箱 | 鄯善县恒瑞房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 5．1．12 建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。5．1．17 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。5．1．18 建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚周件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。 | GB 55002-2021第5.1.12条、第5.1.17条、第5.1.18条
中科盛华工程集团有限公司 | 鄯善县恒瑞酒店建设项目 | 地下一层增设消防水箱 | 鄯善县恒瑞房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 10. 1. 11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB 55037-2022第10.1.11条
中科盛华工程集团有限公司 | 鄯善县恒瑞酒店建设项目 | 地下一层增设消防水箱 | 鄯善县恒瑞房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 11．0．2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 | GB 50974-2014第11.0.2条、11.0.4条
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | 8号道班房工程 1#综合楼 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水应设置防止管道内产生虹吸回流，背压回流等污染措施 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 塔什库尔干县肉羊良种繁育中心建设项目 | 凉棚13# | 塔什库尔干县畜牧兽医局 | 建筑设计 | 工程防水设计工作年限应符合下列规定：2 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年； | 《GB55030-2022》2.0.2条2款
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 塔什库尔干县肉羊良种繁育中心建设项目 | 凉棚14# | 塔什库尔干县畜牧兽医局 | 建筑设计 | 工程防水设计工作年限应符合下列规定：2 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年； | 《GB55030-2022》2.0.2条2款
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 塔什库尔干县肉羊良种繁育中心建设项目 | 凉棚15# | 塔什库尔干县畜牧兽医局 | 建筑设计 | 工程防水设计工作年限应符合下列规定：2 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年； | 《GB55030-2022》2.0.2条2款
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 塔什库尔干县肉羊良种繁育中心建设项目 | 凉棚16# | 塔什库尔干县畜牧兽医局 | 建筑设计 | 工程防水设计工作年限应符合下列规定：2 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年； | 《GB55030-2022》2.0.2条2款
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 塔什库尔干县肉羊良种繁育中心建设项目 | 凉棚17# | 塔什库尔干县畜牧兽医局 | 建筑设计 | 工程防水设计工作年限应符合下列规定：2 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年； | 《GB55030-2022》2.0.2条2款
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 塔什库尔干县肉羊良种繁育中心建设项目 | 凉棚18# | 塔什库尔干县畜牧兽医局 | 建筑设计 | 工程防水设计工作年限应符合下列规定：2 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年； | 《GB55030-2022》2.0.2条2款
重庆市建筑科学研究院有限公司 | 创锦佳禾粮食精深加工项目 | 主食加工车间 | 新疆创锦佳禾农业科技有限公司 | 建筑设计 | 在不能最终灭菌食品的生产、检验、包装车间以及易腐败的即食性成品车间的入口处，必须设置独立隔间的手消毒室。 | 《食品工业洁净用房建筑技术规范》3.3.5条
中联合创设计有限公司 | 喀什时代尊城商住小区建设项目 | 21#底商住宅楼（21#底商住宅楼、21#楼A商业、21#楼B商业） | 喀什鑫垒房地产有限责任公司 | 抗震设计 | 较大悬挑构件计算时应考虑竖向地震力 | GB55002-2021第4.1.2.条
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | K284+800道班房工程 3#设备用房 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 |  | 锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施，并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集场所、房间和人行道，泄压处也不得与这些地方相邻。 | 《锅炉房设计标准》第条15.1.2
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | K418+240道班房工程 3#设备用房 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑设计 | 锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施，并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集场所、房间和人行道，泄压处也不得与这些地方相邻。 | 《锅炉房设计标准》第条15.1.2
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | K284+800道班房工程 1#综合楼 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | K284+800道班房工程 1#综合楼 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑设计 | 明挖法现浇混凝土结构抗渗等级不应低于P8 | GB55030-2022第4.2.3条
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | K418+240道班房工程 3#设备用房 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 未见给水管道、排水管道,消防色环颜色设置要求 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 8.1.9
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路项目 | K44+700道班房工程 1#综合楼 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 管道刷色中未见给水管道、排水管道色环颜色设置要求 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 8.1.9条
紫金（厦门）工程设计有限公司 | 新疆紫金黄金有限公司萨瓦亚尔顿金矿项目 | 选厂2#宿舍楼 | 新疆紫金黄金有限公司 |  |  | 5.9.5
中联合创设计有限公司 | 喀什时代尊城商住小区建设项目 | 21#底商住宅楼（21#底商住宅楼、21#楼A商业、21#楼B商业） | 喀什鑫垒房地产有限责任公司 | 建筑给排水 | 化粪池应设通气管，通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。 | GB55020-2021；4.4.3
中联合创设计有限公司 | 喀什时代尊城商住小区建设项目 | 18#底商住宅楼（18#底商住宅楼、18#楼A商业、18#楼B商业） | 喀什鑫垒房地产有限责任公司 | 建筑给排水 | 化粪池应设通气管，通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。 | GB55020-2021；4.4.3
紫金（厦门）工程设计有限公司 | 新疆紫金黄金有限公司萨瓦亚尔顿金矿项目 | 选厂生活水池 | 新疆紫金黄金有限公司 | 结构设计 | 防水混凝土结构厚度不应小于250mm | GB 55030－2022 建筑与市政工程防水通用规范 4.1.5
中佰工程设计集团有限公司 | 新疆众旺新丝路供应链管理有限公司新建食宿楼项目 | -宿舍楼 | 新疆众旺新丝路供应链管理有限公司 | 结构设计 | GB50010-2010/3.3.2 | GB50010-2010/3.3.2
上海开艺设计集团有限公司 | 新疆齐东能源销售有限公司煤炭破碎筛分项目 | 储煤棚 | 新疆齐东能源销售有限公司 | 地基基础 | 应进行地基变形验算 | GB55003-2021第2.2.4条、第4.1.3条、第4.2.6条
卓筑工程设计有限公司 | 疏附县畜牧兽医检测中心综合能力提升项目 | 装修升级改造工程 | 疏附县农业农村局 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 阿克苏景立商贸生态板材加工项目 | （办公楼） | 阿克苏景立商贸有限公司 | 抗震设计 | 楼梯间及门厅内阳角处的吊梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接 | 《抗规》7.3.8条
华睿诚工程设计有限公司 | 新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目 | 研发中心 | 新疆冠元牧业有限公司 |  | ,《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.1.2条 | ,《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.1.2条
陕西博天节能环保科技有限公司 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司CNG母站扩容改造工程 | 综合楼 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司 | 建筑防火 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中第7.4.2.6条 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中第7.4.2.6条
智诚建科设计有限公司 | 新疆礼信新材料有限公司年产5000吨/年碳酸锂及5万吨新型材料项目 | 碳酸锂车间消防改造工程 | 新疆礼信新材料有限公司 | 建筑电气 | 4. 3. 7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路，过负荷保护应作用于信号报警，不应切断电源。 | GB 55024-2022第4.3.7条
华睿诚工程设计有限公司 | 新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目 | 室外工程 | 新疆冠元牧业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范》第4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范》第4.1.2条
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 巴里坤县机场派出所建设项目 | 机场派出所 | 巴里坤哈萨克自治县公安局 | 抗震设计 | 8、9度时长悬臂结构；应考虑竖向地震。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)5.1.1条。
中塍勘察设计有限公司 | 喀什卫锦康食品加工厂区及配套设施建设项目 | -宿舍楼 | 新疆卫锦康食品有限公司 | 抗震设计 | 框架梁箍筋加密区最大间距不应大于1/4梁高 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
中塍勘察设计有限公司 | 喀什卫锦康食品加工厂区及配套设施建设项目 | -宿舍楼 | 新疆卫锦康食品有限公司 | 结构设计 | 楼梯间活荷载标准值不应小于3.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 博乐市大成·福邸小区项目 | 西侧酒店 | 博乐市腾基房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 5.6.2 公共厕所（卫生间）设置应符合下列规定：2 不应布置在有严格卫生、安全要求房间的直接上层； | GB55031-2022第5.6.1-2条
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 博乐市大成·福邸小区项目 | 西侧酒店 | 博乐市腾基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 6.3.1 电梯井应独立设置，电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。 | GB55037-2022第6.3.1条
新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 阿勒泰地区吉木乃县城区市政道路改造附属设施建设项目 | 停车场 | 吉木乃县住房和城乡建设局 |  | 总停车数在100辆以下时至少设置1个无障碍机动车停车位。 | GB55019-2021第2.9条
江苏鑫洋建设集团有限公司 | 克州人民医院定点医院改造项目 | a区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | 建筑电气 | 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护；额定电流不超过32A 的下列回路应装设剩余电流动作保护电器： | GB 55024-2022中的4.5.4、4.6.5-２条；
长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿采选工程 | 空压机站 | 新疆美盛矿业有限公司 | 结构设计 | 应进行结构承载能力极限状态设计，并应符合结构性能要求。 | GB 55008-2021 2.0.1
浙江地标设计集团有限公司 | 阿勒泰市福缘小区二期建设项目 | 4#楼住宅及地下车库 | 新疆天筑华鑫投资（集团）房地产开发有限公司阿勒泰市分公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | GB50016-2014(2018年版)，6.4.2.2
南京优佳建筑设计有限公司 | 悦珺小区 | 防空地下室 | 乌鲁木齐悦通房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定：2 地面或门槛应高出本层楼地面，其标高差值不应小于0.10m，设在地下层时不应小于0.15m； | GB 55024-2022第2.0.3
南京优佳建筑设计有限公司 | 悦珺小区 | 防空地下室 | 乌鲁木齐悦通房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 母线槽、电缆桥架和导管穿越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置 | GB 55024-2022第2.0.5
南京优佳建筑设计有限公司 | 悦珺小区 | 防空地下室 | 乌鲁木齐悦通房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统 | GB 50057-2010第6.1.2
华茗设计集团有限公司 | 昌吉市第十七小学建设项目 | 综合楼 | 昌吉市教育局 | 建筑防火 | 6.5.3 下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：2 疏散楼梯间及其前室；6.5.4 消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：2 配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间； | GB55037-2022第6.5.3-2条、第6.5.4-2条
华茗设计集团有限公司 | 昌吉市第十七小学建设项目 | 教学楼 | 昌吉市教育局 | 建筑防火 | 6.5.3 下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：2 疏散楼梯间及其前室；6.5.4 消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：2 配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间； | GB55037-2022第6.5.3-2条、第6.5.4-2条
浙江美阳国际工程设计有限公司 | 阜康洁源天然气有限责任公司3.0×104Nm3/dLNG液化天然气撬装项目 | 危废仓库 | 阜康洁源天然气有限责任公司 | 结构设计 | 钢结构应根据设计耐火极限采取相应的防火保护措施，或进行耐火验算与防火设计。 | 《钢结构通用规范》GB 55006-2021第6.3.3条
浙江美阳国际工程设计有限公司 | 阜康洁源天然气有限责任公司3.0×104Nm3/dLNG液化天然气撬装项目 | 危废仓库 | 阜康洁源天然气有限责任公司 | 结构设计 | 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级和构件类别确定。 | 《钢结构通用规范》GB 55006-2021第6.3.2条
北京中建建筑设计院有限公司 | 乌鲁木齐市第七十九小学恒大梦幻城校区项目 | 4#多功能厅（网架变更） | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 建筑防火 | 1.钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定确定。2.钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.1.1及3.1.3条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 应具有避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 | GB55002-2021， 2.4.1条3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 应具有避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 | GB55002-2021， 2.4.1条3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心11、12#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心11、12#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心11、12#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心11、12#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心10#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心10#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心10#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心10#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心6、7、8#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心6、7、8#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心6、7、8#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心6、7、8#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心2#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心2#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心2#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心2#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心1#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心1#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心1#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心1#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心3、4、5#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心3、4、5#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）验槽后，应及时对基槽（坑）进行封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施 | GB55003-2021，4.4.6
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心3、4、5#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 当发现地质条件与勘察成果报告不一致，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见 | GB55003-2021，4.4.5
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心3、4、5#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 地基基础 | 地基基槽（坑）“开挖到设计标高后”，应进行基槽（坑）检验。 | GB55003-2021，4.1.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 混凝土结构中的普通钢筋混凝土保护层厚度不应小于普通钢筋的公称等效直径（等效直径） | GB55008-2021-2.0.10条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心14#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析。 | GB55008-2021第4.3.6条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心13#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析。 | GB55008-2021第4.3.6条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心11、12#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析。 | GB55008-2021第4.3.6条
万品国际工程设计有限公司 | 喀什市故蕴精品酒店消防改造项目 | __ | 喀什市故蕴精品酒店 | 建筑防火 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.10米 | 7.1.5
万品国际工程设计有限公司 | 喀什市故蕴精品酒店消防改造项目 | __ | 喀什市故蕴精品酒店 | 建筑防火 | 有外窗的建筑自第三层应设置消防救援窗口。 | 2.2.2
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心6、7、8#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析。 | GB55008-2021第4.3.6条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心3、4、5#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时，应进行竖向地震作用计算分析。 | GB55008-2021第4.3.6条
四川正天创意建筑设计有限公司 | 霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目 | 新建综合服务中心2#楼 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3条
上海开艺设计集团有限公司 | 奇台中丰瑞天煤业有限公司煤炭烘干筛分转运项目 | 2#储煤棚 | 奇台中丰瑞天煤业有限公司 | 抗震设计 | 地震作用参与组合时，重力荷载代表值的组合值系数取值不应小于1.3 | GB 55002－2021第4.3.2条
长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿采选工程 | 无轨设备维修车间 | 新疆美盛矿业有限公司 | 结构设计 | 维护结构风荷载放大系数不应小于1.7 | GB 55001-2021 4.6.5
长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿采选工程 | 无轨设备维修车间 | 新疆美盛矿业有限公司 | 结构设计 | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | GB 51249-2017 3.2.1
长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿采选工程 | 空压机站 | 新疆美盛矿业有限公司 | 结构设计 | 当在受力层范围存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层验算。 | GB 55003-2021 4.2.5
长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿采选工程 | 空压机站 | 新疆美盛矿业有限公司 | 结构设计 | 当在受力层范围存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层验算。 | GB 55003-2021 4.2.5
长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿采选工程 | 中碎产品堆场 | 新疆美盛矿业有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | GB 55001-2021 4.2.13
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 哈丽旦·阿布都热西提综合楼消防改造项目 | （单位工程） | 哈丽旦·阿布都热西提 | 建筑设计 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.10米； | 《GB55037-2022》7.1.5条
中地设计集团有限公司 | 阿勒泰市职业教育实训基地基础设施建设项目(二期) -实训教学用房工程 | 检测中心（外检） | 阿勒泰市技工学校 | 建筑设计 | 金属屋面工程防水二级防水做法，除选用金属板外哈hi应选用一层防水卷材。 | GB55030-2022第4.4.1条
贵州鑫乾顺勘察设计有限公司 | 充装氧气氮气氩气二氧化碳气体、标准气、钢瓶检测项目 | 综合办公楼 | 乌鲁木齐市东泉乙炔气厂 | 建筑防火 | 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外，下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求，从室内通向室外疏散楼梯的疏散门； | GB55037-2022-6.4.3
山西新唐工程设计股份有限公司 | 新疆雷硕化学有限公司焦炉尾气综合利用项目6万吨/年合成氨项目 | 危废暂存间 | 新疆雷硕化学有限公司 | 结构设计 | 对门式刚架构件应进行强度计算和平面内、平面外的稳定性验算 | 《钢结构通用规范》5.1.3
中述设计集团有限公司 | 喀什市坤鑫酒店改造项目 | 单位工程 | 喀什市坤鑫酒店 | 建筑设计 | 电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h; | 《GB55037-2022》6.3.1条
上海沪防建筑设计有限公司 | 喀什城投上海公馆住宅小区建设项目 | 23子项（14#）设计变更 | 喀什城投新迪房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.10米； | 《GB55037-2022》7.1.5条
中远雅泰设计有限公司 | 墨林小镇建设项目 | （幼儿园） | 温宿县金路房地产开发有限公司 | 结构设计 | 结构安全等级等级定为一级，则结构重要性系数应取1.1 | GB55001-2021.3.1.12条
华睿诚工程设计有限公司 | 新疆冠元牧业定点加工冷链新建项目 | 分割工作区、待宰圈、污水处理 | 新疆冠元牧业有限公司 | 建筑暖通 | 第8.5.2 条 人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间； | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.5.2 条
顺风建筑规划设计有限公司 | “领馆壹号”食府室内装修及消防改造项目 | （单位工程） | 新疆海瀚餐饮管理有限公司 | 建筑防火 | 7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外，疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启：4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间 | GB55037-2022第7.1.6-4条
西桥设计有限公司 | 青河县冰城·可可明珠小区商铺附属项目 | （商铺附属） | 新疆冰城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021 5.21
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.9条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 10. 1. 10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx；2 疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx； | GB 55037-2022第10.1.10条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 8 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.8条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 | GB 55036-2022第12.0.16条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：4 接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响。 | GB 55024-2022第7.2.8条及条文解释
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上。 | GB 55024-2022第7.2.8条第2款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 食堂 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 8. 7. 1 电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠，金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定：1 电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2 处与保护导体可靠连接； 全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。 | GB 55024-2022第8.7.1条第1款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 12. 0. 4 火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。 | GB 55036-2022第12.0.4条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 12. 0. 16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 | GB 55036-2022第12.0.16条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：4 接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响。 | GB 55024-2022第7.2.8条及条文解释
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上. | GB 55024-2022第7.2.8条第2款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 5．5．8 安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB 50736-2012第5.5.8条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 8. 7. 1 电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠，金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定：1 电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2 处与保护导体可靠连接； 全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地. | GB 55024-2022第8.7.1条第1款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 值休楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 8 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.8条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 办公楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 12. 0. 16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 | GB 55036-2022第12.0.16条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 办公楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：4 接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响。 | GB 55024-2022第7.2.8条及条文解释
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 办公楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上。 | GB 55024-2022第7.2.8条第2款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 办公楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 8 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.8条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 办公楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。 | GB 55015-2021第3.3.9条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 办公楼 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 8. 7. 1 电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠，金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定：1 电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2 处与保护导体可靠连接； 全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。 | GB 55024-2022第8.7.1条第1款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 8. 8. 6 电气设备或电气线路的外露可导电部分应与保护导体直接连接，不应串联连接。 | GB 55024-2022第8.8.6条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：4 接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响； | GB 55024-2022第7.2.8条及条文解释
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上； | GB 55024-2022第7.2.8条第2款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 5 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | GB 55020-2021第3.3.5条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 12. 0. 16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 | GB 55036-2022第12.0.16条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 11．0．2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 | GB 50974-2014第11.0.2条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021第3.3.7条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 附属用房 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 10. 1. 6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电，应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。 | GB 55037-2022第10.1.6条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 室外配套附属设施 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 4. 6. 10 加热电缆辐射供暖设备、公共厨房用电设备、电辅助加热的太阳能热水器、升降停车设备、人员可触及的室外金属电动门等用电设备的电击防护应设置附加防护，并应符合下列规定： 2 应设置辅助等电位联结。 | GB 55024-2022第4.6.10条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 室外配套附属设施 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | . 4. 3 当设置室外夜景照明时，对居室的影响应符合下列规定：1 居住空间窗户外表面上产生的垂直面照度不应大于表3.4.3-1的规定值。2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表3. 4. 3-2的规定值。 | GB 55016-2021第3.4.3条
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 门卫室 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上； | GB 55024-2022第7.2.8条第2款
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 门卫室 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定：4 接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响； | GB 55024-2022第7.2.8条及条文解释
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 吐鲁番市托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 门卫室 | 新疆电建睿达能源开发有限公司 | 建筑电气 | 12. 0. 16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 | GB 55036-2022第12.0.16条
中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 巴里坤县大河新兴产业园区标准化厂房建设项目 | 1#生产厂房 | 三塘湖工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 各地区遭受的地震影响，应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期表征。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 第2.2.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 5#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 5#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 5#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 4#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 4#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 4#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 3#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 3#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 3#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 2#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 2#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 2#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 1#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中第4.6.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 1#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021中第2.4.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 吉木萨尔·东关街历史街区建设项目（吉瑞书苑商业区） | 1#商业 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑设计 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条 | 《民用建筑通用规范》GB55031-2022中第5.2.3条
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 额敏县集中医学观察点建设项目 | 隔离单元及附属设施 | 额敏县卫生健康委员会 | 建筑给排水 | 第8.2.1条第3款：体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车（船、机）建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑； | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.2.1条
圣丰规划设计有限公司 | 新和县阿热买里片区迪丽热巴·尼亚孜综合楼建设项目 | 单位工程 | 迪丽热巴·尼亚孜 | 建筑设计 | 8.2.1 下列部位应采取防烟措施：封闭楼梯间； | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >8.2.1
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 甘泉堡增量配电网 220kv甘二变电站工程 | 二次设备室及站用交流配电室 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司 | 抗震设计 | 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，应按表4.3.2-1采用 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.3.2条
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 甘泉堡增量配电网 220kv甘二变电站工程 | 二次设备室及站用交流配电室 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司 | 抗震设计 | 水平地震分项系数取值为1.4 | GB55002-2021第4.3.2条
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 甘泉堡增量配电网 220kv甘二变电站工程 | 10KV开关柜室 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司 | 抗震设计 | 水平地震分项系数取值为1.4 | GB55002-2021第4.3.2条
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏布台4#隧道进口 配电房 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 | 抗震设计 | 设防烈度、地震影响系数 | 计算书地震信息
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏古尔匝道收费站 附属用房 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 | 抗震设计 | 设防烈度、地震影响系数 | 计算书地震信息
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏布台右侧服务区 附属用房 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 | 抗震设计 | 设防烈度、场地类别、特征周期、地震影响系数 | 计算书地震信息
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏布台右侧服务区 服务区综合楼 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 | 地基基础 | 混凝土基础应进行受冲切承载力、受剪切承载力、受弯承载力和局部受压承载力计算. | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021D的6.1.2条
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏布台左侧服务区 服务区综合楼 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 | 地基基础 | 混凝土基础应进行受冲切承载力、受剪切承载力、受弯承载力和局部受压承载力计算. | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021D的6.1.2条
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏布台左侧服务区 附属用房 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 |  | 设防烈度、场地类别、特征周期、地震影响系数 | 和计算书地震信息
中铁工程设计咨询集团有限公司 | G577线精河至伊宁县公路工程 | 苏古尔匝道收费站 综合楼 | 伊犁畅越联投建设工程有限公司 | 建筑设计 | 公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第7.2.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 111#、113#、115#、117#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 第三组，II类场地土，特征周期应为0.45 | GB50011-2010第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑电气 | 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明： 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所； | GB50016-2014(2018年版)第10.3.1.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），6.4.11
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 327+329a+329b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1．10m。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 56#、58#、60#、62#、64#、66#、68#、78#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.3条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启； | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版），6.4.2
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版），6.4.11
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 184#、234#、236#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1．40m。 | G50016-2014(2018年版)第5.5.15.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 184#、234#、236#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门 | G50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 188#、190#、224#、226#、228#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条